DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Cluj-Napoca, 400158, str. Constanţa nr. 5, Telefon: 0264433645; Fax: 0264530388

Web: www.dspcluj.ro; E-mail: dspj.cluj@dspcluj.ro; dspj.cluj@wavenet.ro

COMPARTIMENTUL DE EVALUARE A FACTORILOR DE RISC  DIN MEDIUL DE VIAȚĂ ȘI MUNCĂ

RAPORTUL PRIVIND CALITATEA APEI POTABILE DISTRIBUITE ÎN ZONELE DE APROVIZIONARE MARI ANUL 2017

- Numărul și numele fiecărei zone de aprovizionare cu apă în sistem centralizat din județul Cluj, numărul populației aprovizionate și procent din populația rezidentă, volumul de apă distribuit zilnic

| Nr. Crt. | Denumire ZAP | Localităţi şi comune din cadrul ZAP | Populaţie aprov. din ZAP | Procent din populația rezidentă | Volum apă furnizat m3/zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAP nr.1 Zona de presiune Inferioară | Cluj Napoca | 168004 | 100 % | 59347 |
| 2 | ZAP nr.2 Zona de Presiune Intermediară | Cluj Napoca | 7355 | 100 % | 2640 |
| 3 | ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Cluj Napoca | 81150 | 98,66 % | 28923 |
| 4 | ZAP nr. 4 Zona de Presiune Superioară | Cluj Napoca | 34730 | 100 % | 12207 |
| 5 | ZAP nr. 5 Zona de Presiune Înaltă | Cluj Napoca | 17990 | 99,94 % | 6333 |
| 6 | ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Gilău, Someșu Rece, Baciu, Corușu, Popești, Săliștea Nouă, Gârbău, Viștea, Aghireș Fabrici, Aghireș Sat, Leghia, Sânpaul, Sardu, Chinteni, Deușu, Vechea, Sânmartin, Măcicașu | 13404 | 52,14 % | 5424 |
| 7 | ZAP nr. 7 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Florești, Luna de Sus, Tăuți, Săvădisla, Finișel, Vlaha, Stolna | 20460 | 71,82 % | 3426 |
| 8 | ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Apahida, Câmpenești, Dezmir, Sânnicoară, Pata, Bodrog, Sub Coasta, Jucu de Sus, Jucu Herghelie, Jucu de Mijloc, Gădălin, Vișea, Bonțida, Răscruci, Iclod, Iclozel, Funătura, Livada, Orman, Cornești, Aluniș, Ghirolț, Stoiana, Bârlea, Tioltiur, Lujerdiu, Morău, Dăbâca, Pâglișa, Luna de Jos, Cojocna, Cara, Moriști | 29703 | 92,92 % | 5309 |
| 9 | ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Dej, Urișor, Cășei, Coplean, Rugășești, Cuzdrioara, Mănășturel, Câțcău, Sălișca, Vad, Cetan, Valea Groșilor | 45522 | 91,46 % | 5125 |
| 10 | ZAP nr. 10 Zona de Aprovizionare cu Apă Huedin | Huedin, Bologa, Horlacea, Sâncrai, Domoș, Poieni, Brăișor | 11386 | 88,05 % | 1090 |
| 11 | ZAP nr. 11 Zona de Aprovizionare cu Apă Gherla | Gherla, Fizeșu Gherlii, Nicula, Bonț, Săcălaia, Sic, Țaga, Sântioana, Geaca, Lacu, Sucutard, Hășdate, Băița, Mintiu Gherlii (partial 3 branșamente) | 26919 | 94,86 % | 3486 |
| 12 | ZAP nr. 12 Turda | Turda, Mihai Viteazu, Cornești, Cheia, Săndulești, Copăceni, Bogata | 47026 | 81,62 % | 14209 |
| 13 | ZAP nr. 13 Câmpia Turzii | Câmpia Turzii, Viișoara, Călărași, Călărași Gară, Urca | 20951 | 73,75 % | 5099 |
| 14 | ZAP Nr. 14 Zona de presiune Supraînaltă | Cluj Napoca | 6950 | 99,29 % | 2439 |
| 15 | ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apă Rural | Corpadea, Căianu Vama, Căianu, Căianu Mic, Văleni, Vaida Cămăraș, Cămarașu, Sâmboleni, Naoiu, Ceanu Mare, Boian, Mociu, Chesău, Ghirișu Român, Zoreni, Turmași, Frata, Poiana Frății, Olariu Nou, Oaș, Soporu de Câmpie, Berchieșu, Pădurea Iacobeni, Răzoare, Suatu, Aruncuta, Cătina, Hagău, Hodaie | 11497 | 75,37 % | 3203 |

2.Operatorul de apă care furnizează apa în sistem centralizat:

- Compania de Apă Someș SA - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 52.139/09.08.2017 pentru zonele:

- ZAP 1, 2, 3, 4, 5, 14 Cluj Napoca

- ZAP 6, 7, 8, 15 rural

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Dej - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 52.140 din 09.08.2017  pentru ZAP 9

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Huedin - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 52.141 din 09.08.2017 pentru ZAP 10

- Compania de Apă Someș SA – sucursala Gherla - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 52.138 din 09.08.2017 pentru ZAP 11

- Compania de Apă Arieș SA - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 50235 din 23.11.2015 pentru ZAP 12

- Compania de Apă Arieș SA - Autorizaţie Sanitară de Funcţionare nr. 50236 din 23.11.2015 pentru ZAP 13

3.Sursa de apă folosită de operatorul de apă și treptele de tratare din cadrul uzinei ce furnizează apa potabilă în fiecare zonă de aprovizionare

ZAP 1, 2, 3, 4, 5, 14 Cluj Napoca, ZAP 6, 7, 8, 15 rural, ZAP 9 Dej și Zap 11 Gherla sunt alimentate din Lacul Tarniţa, Lacul Someşul Cald, Lacul Gilău (apa de suprafață) - 98,28 % din volumul total și sursa  Florești (apă subterană) - 1,78 % din volumul total.

Stația de tratare Gilău pentru apa provenită din Lacul Tarniţa, Lacul Someşul Cald, Lacul Gilău :

– micrositare pentru îndepărtarea impurităților grosiere;

- adăugare de reactivi, după caz (sulfat de aluminiu pentru coagulare, hidroxid de aluminiu pentru corecția pH-ului și polielectrolit ca agent de floculare;

- decantare prin sedimentare;

- filtrare rapidă prin filtre de nisip în dublu curent;

- dezinfecție finală prin clorinare cu clor gazos;

- stocare temporară în rezervoarele tampon (3x1600 mc) de încărcare a conductelor de aducțiune spre Cluj și distribuție în funcție de consum.

Stația de tratare Florești pentru apa provenită din sursa subterană Florești: clorinare cu clor gazos.

ZAP 10 Huedin, Bologa, Horlacea, Sâncrai, Domoș, Poieni, Brăișor, este alimentată din sursa subterană Bologa.

Stația de tratare Bologa – stație de clorinare automată cu clor gazos.

ZAP 12 Turda, Mihai Viteazu, Cornești, Cheia, Săndulești, Copăceni, Bogata este alimentată din sursele subterane Mihai Viteazu și Cornești.

Sursa subterană Mihai Viteazu este tratată prin dezinfecție cu clor gazos.

Sursa subterană Cornești este tratată prin dezinfecție cu clor gazos.

ZAP 13 Câmpia Turzii, Viișoara, Călărași, Călărași Gară, Urca, este alimentată din râul Hășdate (apa de suprafață) - 100% din volumul total.

Sursa Hășdate este tratată prin:

- predezinfecție prin clorinare cu clor gazos;

- tratament cu cărbune activ;

- coagulare și floculare cu polihidroxid de aluminiu sulfat;

- decantare prin sedimentare;

- filtrare rapidă prin filtre de nisip;

- dezinfecție finală prin clorinare cu clor gazos;

4. Parametrii monitorizați pentru fiecare zonă

| Zona de aprovizionare | Parametrul monitorizat | Nr.crt. |
| --- | --- | --- |
| ZAP nr.1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 – 39 parametrii monitorizati | Escherichia coli (E.coli) | 1 |
|  | Enterococci | 2 |
|  | Arsen | 3 |
|  | Benzene | 4 |
|  | Benzo(a)pyrene | 5 |
|  | Bor | 6 |
|  | Cadmiu | 7 |
|  | Plumb | 8 |
|  | Nitrati | 9 |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 10 |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 11 |
|  | Nitrati/nitriti formula | 12 |
|  | Pesticide – Total | 13 |
|  | Tetracloretena si Tricloretena | 14 |
|  | Trihalometani – Total | 15 |
|  | Aluminiu | 16 |
|  | Amoniu | 17 |
|  | Cloruri | 18 |
|  | Clor rezidual liber la capat de retea | 19 |
|  | Clostridium perfringens | 20 |
|  | Conductivitate | 21 |
|  | pH | 22 |
|  | Fier | 23 |
|  | Mangan | 24 |
|  | Oxidabilitate | 25 |
|  | Sulfati | 26 |
|  | Sodiu | 27 |
|  | Bacterii Coliforme | 28 |
|  | Doza efectiva totala de referinta | 29 |
|  | Culoare | 30 |
|  | Miros | 31 |
|  | Gust | 32 |
|  | Numar de colonii la 220C | 33 |
|  | Carbon Organic Total | 34 |
|  | Turbiditate | 35 |
|  | Activitatea Alfa Globala | 36 |
|  | Activitatea Beta Globala | 37 |
|  | Duritate totala | 38 |
|  | Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 39 |
| ZAP nr.12 Turda – 33 parametrii monitorizati | Escherichia coli (E.coli) | 1 |
|  | Enterococci | 2 |
|  | Arsen | 3 |
|  | Benzene | 4 |
|  | Benzo(a)pyrene | 5 |
|  | Bor | 6 |
|  | Cadmiu | 7 |
|  | Cupru | 8 |
|  | Plumb | 9 |
|  | Nitrati | 10 |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 11 |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 12 |
|  | Nitrati/nitriti formula | 13 |
|  | Pesticide – Total | 14 |
|  | Amoniu | 15 |
|  | Cloruri | 16 |
|  | Clor rezidual liber la capat de retea | 17 |
|  | Conductivitate | 18 |
|  | pH | 19 |
|  | Fier | 20 |
|  | Oxidabilitate | 21 |
|  | Sulfati | 22 |
|  | Bacterii Coliforme | 23 |
|  | Culoare | 24 |
|  | Miros | 25 |
|  | Gust | 26 |
|  | Numar de colonii la 220C | 27 |
|  | Carbon Organic Total | 28 |
|  | Turbiditate | 29 |
|  | Activitatea Alfa Globala | 30 |
|  | Activitatea Beta Globala | 31 |
|  | Duritate totala | 32 |
|  | Sulfuri si Hidrogen Sulfurat | 33 |
| ZAP nr. 13 Câmpia-Turzii – 32 parametrii monitorizati | Escherichia coli (E.coli) | 1 |
|  | Enterococci | 2 |
|  | Arsen | 3 |
|  | Benzene | 4 |
|  | Benzo(a)pyrene | 5 |
|  | Bor | 6 |
|  | Cadmiu | 7 |
|  | Cupru | 8 |
|  | Plumb | 9 |
|  | Nitrati | 10 |
|  | Nitriti la iesire din statia de tratare | 11 |
|  | Nitriti in reteaua de distributie | 12 |
|  | Nitrati/nitriti formula | 13 |
|  | Pesticide – Total | 14 |
|  | Aluminiu | 15 |
|  | Amoniu | 16 |
|  | Cloruri | 17 |
|  | Clor rezidual liber la capat de retea | 18 |
|  | Clostridium perfringens | 19 |
|  | Conductivitate | 20 |
|  | pH | 21 |
|  | Fier | 22 |
|  | Oxidabilitate | 23 |
|  | Sulfati | 24 |
|  | Bacterii Coliforme | 25 |
|  | Culoare | 26 |
|  | Miros | 27 |
|  | Gust | 28 |
|  | Numar de colonii la 220C | 29 |
|  | Turbiditate | 30 |
|  | Activitatea Alfa Globala | 31 |
|  | Activitatea Beta Globala | 32 |

5. ZAP cu parametrii neconformi

| Nume Zona de Aprovizionare | Parametrul NECONFORM | Nr.Total Analize Ef. (MA+MO) | Nr.Total Analize Neconf. (MA+MO) | Valoarea Maximă raportată | Luna când s-a înregistrat neconformitatea | Cauze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAP nr.1 Zona de presiune Inferioara | Bacterii Coliforme | 530 | 6 | 162 | Aprilie | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | Mai | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | Iunie | Avarii reteaua de distributie |
| ZAP nr.2 Zona de Presiune Intermediara | Escherichia coli (E.coli) | 76 | 2 | 3 | Aprilie | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Avarii reteaua de distributie |
| ZAP nr.2 Zona de Presiune Intermediara | Enterococci | 76 | 2 | 2 | Aprilie | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Avarii reteaua de distributie |
| ZAP nr.2 Zona de Presiune Intermediara | Clor rezidual liber | 76 | 1 | 0,729 | Mai | Apă hiperclorinată |
| ZAP nr.2 Zona de Presiune Intermediara | Bacterii Coliforme | 76 | 2 | 1 | Aprilie | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Avarii reteaua de distributie |
| ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Enterococci | 215 | 4 | 22 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Clor rezidual liber | 215 | 5 | 0,736 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apa hiperclorinata |
| ZAP nr.3 Zona de Presiune Medie | Bacterii Coliforme | 215 | 4 | 3 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 4 Zona de Presiune Superioara | Escherichia coli (E.coli) | 111 | 3 | 2 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 4 Zona de Presiune Superioara | Bacterii Coliforme | 111 | 4 | 5 | Februarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Noiembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 107 | 3 | 2 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Clor rezidual liber | 107 | 2 | 0,966 | Iunie | Apa hipoclorinata |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apa hiperclorinata |
| ZAP nr.6 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 107 | 6 | 5 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 7 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 120 | 2 | 4 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinata |
| ZAP nr. 7 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Enterococci | 120 | 3 | 3 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinata |
| ZAP nr. 7 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 120 | 4 | 4 | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinata |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 136 | 3 | 2 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Enterococci | 136 | 2 | 3 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Clor rezidual liber | 136 | 3 | 0,294 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr.8 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 130 | 5 | 3 | Mai | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iunie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Escherichia coli (E.coli) | 360 | 4 | 60 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Clor rezidual liber la capat de retea | 360 | 12 | 0,338 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 9 Zona de Aprovizionare cu Apa Dej | Bacterii Coliforme | 360 | 5 | 60 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Octombrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 10 Zona de Aprovizionare cu Apa Huedin | Bacterii Coliforme | 339 | 6 | 4 | August | Avarii reteaua distributie |
| ZAP nr. 11 Zona de Aprovizionare cu Apa Gherla | Escherichia coli (E.coli) | 271 | 4 | 3 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 11 Zona de Aprovizionare cu Apa Gherla | Clor rezidual liber la capat de retea | 271 | 13 | 0,496 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 11 Zona de Aprovizionare cu Apa Gherla | Bacterii Coliforme | 271 | 6 | 23 | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 13 Campia Turzii | Clor rezidual liber la capat de retea | 153 | 10 | 1,450 | Martie | Apă hiperclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
| ZAP nr. 13 Campia Turzii | Bacterii Coliforme | 153 | 8 | 180 | Ianuarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Iulie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
| ZAP Nr. 14 Zona de presiune Suprainalta | Escherichia coli (E.coli) | 69 | 2 | 2 | Ianuarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
| ZAP Nr. 14 Zona de presiune Suprainalta | Enterococci | 69 | 1 | 1 | August | Apa hipoclorinata |
| ZAP Nr. 14 Zona de presiune Suprainalta | Bacterii Coliforme | 69 | 5 | 3 | Ianuarie | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
| ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Escherichia coli (E.coli) | 115 | 3 | 2 | Iulie | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Enterococci | 115 | 4 | 3 | Iulie | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Clor rezidual liber la capat de retea | 115 | 2 | 0,497 | August | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |
| ZAP Nr. 15 Zona de Aprovizionare cu Apa Rural | Bacterii Coliforme | 115 | 5 | 7 | Iulie | Avarii reteaua de distributie |
|  |  |  |  |  | August | Apă hipoclorinată |
|  |  |  |  |  | Septembrie | Apă hipoclorinată |

Neconformitățile pentru parametrii monitorizați:

- Valori mai mici decât CMA ale clorului rezidual liber– se datorează lungimii mari a rețelei de distribuție, în condițiile existenței unei singure stații de clorinare intermediară amplasată la intrare în localitatea Apahida. Compania de Apă Someș SA a fost notificată de către instituția noastră în mod repetat în legătură cu neconformitatea pentru parametrul Clor rezidual liber. Începând cu anul 2018, Compania de Apă Someș SA va demara proiectul de realizare a unor stații de clorinare și reclorinare care vor fi amplasate în rețelele de apă potabilă, în locațiile unde dezinfecția apei se realizează deficitar sau cu discontinuitate.

În caz de neconformități producătorul de apă a fost notificat telefonic și în scris asupra măsurilor ce trebuie luate de urgență.

- În situația în care neconformitățile pentru parametrul clor rezidual liber au fost însoțite de neconformități ale parametrilor microbiologici s-a efectuat monitorizarea suplimentară a punctelor în care s-au înregistrat neconformități.

- Termenele de remediere a neconformităților este scurt în caz de neconformități care se datorează rețelei de distribuție și mediu pentru probleme legate de tratarea apei (amplasarea stațiilor de clorinare)

Nu au fost înregistrate epidemii legate de implicarea factorului hidric.

Pentru zonele de aprovizinare din județul Cluj nu au fost solicitate derogări.